普通階・無窓階算定書記載要領

地上階について、消防法施行規則第５条の２の規定に適合する開口部のみ計上してください。

●　消防法施行規則第５条の２の規定に適合する開口部とは

・　直径１ｍ以上の円が内接することができる開口部又は幅７５cm以上高さ１．２ｍ以上の開口部。（避難上又は消火活動上有効な開口部）

・　実際に開口できる部分で、直径５０cm以上の円が内接することができる開口部。（避難上有効な開口部）

上記開口部は次の条件を満たすこと。

・床面から開口部の下端までの高さは、１．２m以内であること。

・開口部は、道又は道に通ずる幅員１ｍ以上の通路、その他の空地に面したものであること。（１１階以上の階は除く。）

・開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。

・開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

●　無窓階の判定

・　１１階以上の階・・避難上有効な開口部の面積合計が当該階の床面積の１／３０以下なら無窓階

・　１０階以下の階・・避難上又は消火活動上有効な開口部を２以上有し、かつ避難上有効な開口部との面積合計が当該階の床面積の１／３０以下なら無窓階

・　仕切壁等のため相互に往来できない場合は、各々毎に算定してください。

・　「床からの高さ」欄には、床面から開口部の下端までの高さを記入してください。

・　「開口部種別」欄には、ガラス種別及び厚さ等、また、引き違い窓・縦軸回転窓・水圧開放装置付等の種別を記入してください。

・　「有効開口部計算式」欄には、有効開口部建具表の建具記号と個数（例えばAW１×２）を明示し、計算式を記入してください。

・　建具表、図面上で避難上有効な開口部、避難上又は消火活動上有効な開口部を朱色で囲んで明示してください。

・　シャッター等で水圧によりシャッター等が開放（開鍵）されるものにあっては有効な開口部としてみなします。

有効な開口部

| 窓 ガ ラ ス 戸 の 構 造 |  |  | 外部足場※ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窓ガラスの種類 | 厚さ | 開き勝手 | 有 | 無 |
| 普通板ガラス フロート板ガラス 磨き板ガラス 型板ガラス 熱線吸収板ガラス 熱線反射ガラス | ６㍉以下 | 引き違い戸 | 全開 | 全開 |
|  |  | ＦＩＸ | 全開 | 全開 |
| 網入板ガラス 線入板ガラス | 6.8㍉以下 | 引き違い戸 | 半開 | 半開 |
|  |  | ＦＩＸ | × | × |
|  | 10㍉以下 | 引き違い戸 | 半開 | × |
|  |  | ＦＩＸ | × | × |
| 強化ガラス 耐熱板ガラス | ５㍉以下 | 引き違い戸 | 全開 | 全開 |
|  |  | ＦＩＸ | 全開 | 全開 |
| 合わせガラス 倍強度ガラス |  | 引き違い戸 | × | × |
|  |  | ＦＩＸ | × | × |
| 複層ガラス |  | ①構成するガラスごとに検討・判断する。（網入板ガラス及び線入板ガラスは、厚さ6.8㎜以下のものに限る） 例)普通板ガラス厚さ外側7㎜と内側5㎜の組合わせ は認められない。外側5㎜、内側3㎜は認められる。 |  |  |

※外部足場－「有」とは、ガラス戸の破壊作業ができるスペースが確保されているもの

普　通　階　・　無　窓　階　　算　定　書

階　別　計　算　表

| 階 | 階床面積 （A㎡） | 必要開口面積（A/30） | 有効開口部計算式 | 有効開口部 面積合計（㎡） | 階の判定 普 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |
|  |  |  |  |  | 普通階 無窓階 |

有　効　開　口　部　建　具　表

| 建具 記号 | 床からの高さ （ｍ） | 開口部 （幅×高さ） | 開口部 （面積㎡） | 開口部種別 |
| --- | --- | --- | --- | --- |